吳江市松陵鎮源林電腦

上海中晶科技有限公司
机房整理方案策划书（预案）
目     录
第一章：机房现状 
第二章：机房基础设施设计思路 
第三章：机房规划说明
第四章：系统特点
第五章：新增产品说明介绍
第六章：设备清单及报价
第七章：售后及服务政策
机房整理方案策划书
第一章：机房现状
   机房位于中晶科技大楼7F，占用空间为    m2，宽  米，长   米。机房内有2台3P空调。
机房的总层高为4.2米，梁下到地面为3.65米。地板已铺设高度为   米。
机房的负载估计为20KVA（19KW），大致包括：
1．服务器设备： 8 KW
2．网络设备： 1.5  KW
3. 电话设备:  1.5  KW
4.空调设备:  6 KW
5.其他设备:  2  KW
以上负载为设备厂商公布的额定功耗，实际功耗应该为15KW左右。
将来机房实际的IT负载随着服务器设备的整合，预计本机房未来最大的IT负载不超过15KW。
根据目前负载情况及设备功率，目前机房考虑配置2个网络机柜，6个服务器机柜，共8个。机柜的摆放需要同时考虑以后负载扩容时机柜的布局。
同时机房的运行成本非常高，要求新机房在结构和模式上必须是维护成本低、运行效率高、扩容简单、扩容成本低的系统。
第二章：机房基础设施设计思路
1． 跟据现有设备结合在不影响功能性稳定性前提下，最大化降低施工成本。
2． 重新整理机房网络电话设备，要求达到整洁美观，实用性强，维护效率高，维护成本低等特点。
3． 对目前线路进行安全评估，对未使用楼层的线路进行单独隔离，防止其他公司通过目前线路对公司数据、电话系统造成威协。
4． 对所有正在使用的办公室进行优化，做到线路整齐美观。所有交换机链路不得超过3级。
5． 对机房服务器设备进行重新分类整理，对每个机柜实行单独供电防止单个设备出现漏电时机房全部设备同时断电现象。
6． 对机房网络线路进行优化，所有服务器设备、主干线安照要求全部采用1000M速率进行数据交换。
7． 对目前供电方式进行整改，强弱电分离，设备接地。防止数据串扰，火灾等隐患。
第三章：机房规划说明
据本机房的实际情况，以及IT负载的要求，结合UPS公司对于IT机架式设备和机房的最新研究成果和解决方案，提出如下基本设计：
1、 机房布局。
主机房采用开放式布局，不单设传统的配电间，UPS主机、机房总配电柜、电池柜全部采用标准的机柜式外观，和服务器及网络机柜外观基本一致
2、 电源线和数据线走线模式。  
电源线及数据线均采用静电地板下方走线模式，电源线和数据线置于高架地板下方，严格物理分割。最大程度方便以后线缆的扩容及整理。  

3、 空调管线的走线。  
为降低空调管道对IT设备的可能的危害，空调管道走高架地板下方，并使用金属管路进行隔离。
4、 12KW UPS和电池组
   考虑到今后机房设备（除空调照明）的总功率最大不会超过20KW。因此决定采用山特公司的C20K UPS主机，实现冗余输出供电。配置停电后2-4小时供电电池组。
5、 环境监控
   机房放置温湿度传感器，以供技术人员对设备的运行环境进行安全监控
第四章：系统特点
本方案完全按照现代化机房基础设施的设计思路来构建，具有如下特点：
1．机房布局采美观、合理，节约机房面积、节省配电成本、提高配电效率；机柜摆放 按照标准冷、热信道模式，有效避免冷热空气混合，实现机柜最价制冷及散热，提升制冷效率。
2．采用静电地板下方走线模式，电源线和数据线置于高架地板下方，严格物理分割。最大程度方便以后线缆的扩容及整理。     
3．UPS供电系统、配电系统、均为跟据实际要求设计，大大节省系统成本。 
4．可维护性。采用IT产品的设计思路，标准化、模块化、热插入结构。用户可自己更换维修，大大缩短维修时间，减少维修成本。
5．总体拥有成本低，考虑到10年的总体采购、运行、维护管理、扩容的成本，该方案由于效率高、维护简单、扩容成本低，导致总体成本比传统方案低15－30％。   
6．易于搬迁。由于采用模块化热插入结构，因此非常容易搬迁并异地组装。
第五章：新增产品说明介绍
科士达YDC9320
[image: image1.png]



	YDC9300系列
	[image: image2.png]





	
	
	功率范围：10KVA～20KVA
工作方式：三进单出双变换在线式

	具有LCD中文液晶显示功能的科士达YDC9300系列 UPS，是科士达公司针对企业级中小资料中小为代表的关键负载而推出的10KVA ～20KVA功率段三进单出线上式UPS产品，它一脉相承科士达产品卓越质量，可谓用户的企业局域网、高端服务器和网络设备、磁盘列阵、数据中心机房以及其他精密电子仪器提供高可靠电源保护。

	

	产品特色Selling Point 


 ■ 先进的工作模式
· 双变换在线式设计，使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除噪声、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源，为负载提供更全面保护。
· 输出零转换时间，满足精密设备对电源的高标准要求。
· 采用输入功率因子校正（PFC）技术，输入功因高达0.99，提高电能利用率，极大消除UPS对市电电网的谐波污染，降低UPS运行成本。
 ■ DSP全数字化控制
· 采用数字化控制，各项性能指针优异，避免仿真器件失效带来的风险，使控制系统更加稳定可靠。
 ■ 经济运行模式（ECO）功能
· 当输入市电在固定范围内时，直接由输入市电向负载提供能量，逆变处于等待状态；当输入市电异常时，立即转为逆变供电。ECO运行模式可高效节能，降低用户使用成本。
 ■ 优化电池组功能设计
·通过创新性的优化电池组功能设计，无论是标准机型还是长延时机型，在满足同样后备时间条件下，均比传统设计方案更节约电池用量。电池充电电流可以设置，极大的方便了不同容量的电池配置。
 ■ 环境适应性强
· 宽广的电压范围，避免电网电压变化大时频繁地切换，适应于电力环境恶劣的地区。
· 宽输入频率范围，保证接入各种燃油发电机均可稳定工作，满足用户对油机使用的要求。
 ■ 可靠的保护功能
· 具有开机自诊断功能，及时发现UPS的隐性故障，防患于未然。
· 具有输入过欠压保护，输出过流、超载、短路保护，PFC及逆变器过热保护，电池过充及欠压预警保护等多种保护，保证系统运行的稳定性和可靠性。
· 具有自动旁路功能，当输出超载或故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电。
· 具有直流启动功能，可在无市电的状态下直接启动UPS，满足用户的应急需求。
 ■ 丰富选件，智慧管理
· 中文LCD液晶接口可显示负载量、电池容量、输入输出参数及故障代码，方便用户运维管理。
· RS232本地监控。UPS标配RS232接口，通过附送的监控软件，可以方便地进行本地监控。
· 光耦干结点。通过DB9干接点接口可以将UPS的主要的异常信息通过干接点引出，干接点信号通过光耦隔离，用户可以方便地利用这些信号控制一些强、弱电设备。
· SNMP卡/集中监控卡（选配件）。通过选配SNMP卡可以将UPS接入以太网实现远程监控。集中监控卡可实现多机同时监控，记录各机发生的事件及告警。SNMP卡/集中监控卡为金手指板卡结构，用户可以分期投资，需要时再购买。
· 并机接口模块（选配件）。通过选配并机接口模块可以实现多台机器并联供电。
l 告警继电器卡（选配件）。多达6路的大容量继电器隔离告警信息输出，方便用户接入动力环境监控系统。
■ 可拆卸的维修旁路模块
·10KVA UPS故障需维修时可在线取出维修旁路模块，同时输出负载维持不断电。显著提升了系统的可用性。
[image: image3.png]HERE 10KVA/BKW 15KVA/12KW 20KVA/16KW

=AML

380VAC

304VAC~478VAC

(40~70)Hz

=0.99

BHRIFBELIR: +15%(Fi+6%. +10%. +25%)

EHRIPBETR: 45% (7[i%-20%. -30%)
SEHIREMRIPIEE: 40Hz~70Hz

ECO &Rl

RE

E PN

<5% (2~39 IR

iR (LIN+PE)

220VDC

08

1%

£1%. £2%. +4%. £5%. £10%, AIRE

(50%0.2) Hz

THAREKERREN: oms

THREXEEHEER: 0ms (RER)

SE<110%3F4 60min;  $13E<125%354% 10min;
FH<150%HF4E Tmin; $230=>150%3LB0 A

HHBERR

=2%

BFER=98%: ERER=90%

10KVA #FfE#12S: +96VDC
10K. 15K, 20KVA HERTHIEL: +96VDC: +108VDC: +120VDC
(1695, 18795, 20 HAJik)

FRBR (A

1A GRHD : 6A (4

BRRE

RS232 WA, XBFEA, SNMP + GERH) , AL+ GERE) |
HEEBEFE i), EhMRFE GED

0C~40C

0~95% T4

-25C~55°C (F&H)

R ANVT 1000 K, #HBIT 1000 K, %% GB/T3859.2 KIMMARIEE
&M

(WD H)Mm 250590655 2507590655 25075907655

TE(HRALY/35(HH) 45 (HH)

'YD/T1095-2008





山特3C20K（S）(可选)
[image: image4.png]



规格:248（宽）x500（深）x616（高）
净重：35KG
视在功率(KVA)/有功功率(KW):20KVA/16KW
电压范围：120VAC~275VAC
电流:112Amax
频率范围：46~54Hz
输出电压：220V+(1+1%)
电流：91A
功率因子：0.8
超载能力：105%~125%,1分钟后旁路，30分钟后断输出;125%~135%,30秒后旁路，1分钟后断输出;>135%,0.1秒后断输出
蓄电池：取决于外接电池容量
图腾10位机架式PDU
[image: image5.png]



产品名称及规格：
黑色10位国标PDU，带1位AUEC-M30防雷模块，16A输入输出，带总开关，线长3米，反方向安装
 主要技术参数：
输出单元：10位
插座制式：GB2099.3-1997 10A国标万用插座
输入插头：GB1002-1996 10A国标三扁插头
输入方式：左端单路输入
电缆线规格：3*1.5mm2*3M
额定值：10A 250V
承载功率：2500W
产品尺寸：长*宽*高= 727*45*62mm
安装方式：反方向安装
控制功能：带灯总控开关
保护功能：AUEC-M30防雷模块
外壳颜色：黑色
第六.章：设备列表及预算
	序号
	产品品名
	产品型号
	数量
	单位
	品牌
	单价
	合计

	供电部份

	1
	UPS主机
	YDC9320
	1
	台
	科士达
	18000
	18000

	2
	UPS电池组
	11KW待机2小时
	1
	套
	　
	25600
	25600

	3
	PDU插座
	　
	16
	台
	图腾
	650
	10400

	4
	电源线
	4平方
	3
	卷
	　
	570
	1710

	5
	强电隔离管
	　
	30
	米
	　
	15
	450

	6
	强电控制箱
	　
	1
	套
	　
	3700
	3700

	7
	辅材
	　
	1
	批
	　
	600
	600

	8
	人工
	　
	1
	批
	　
	1500
	1500

	9
	税金
	9%
	1
	批
	　
	5576.4
	5576.4

	　
	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	67536.4

	电话部分

	1
	配线架
	24口
	20
	个
	　
	650
	13000

	2
	理线架
	　
	20
	个
	　
	230
	4600

	3
	跳线
	　
	60
	对
	　
	4
	240

	4
	网络线缆
	　
	1
	箱
	　
	570
	570

	5
	模块
	　
	10
	支
	　
	15
	150

	6
	辅材
	　
	1
	批
	　
	600
	600

	7
	人工
	　
	1
	批
	　
	17000
	17000

	8
	税金
	9%
	1
	批
	　
	3254.4
	3254.4

	　
	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	39414.4

	网络部分

	1
	配线架
	24口
	6
	个
	　
	650
	3900

	2
	理线架
	　
	5
	个
	　
	230
	1150

	3
	光纤盒
	　
	1
	个
	　
	1200
	1200

	4
	跳线
	　
	60
	对
	　
	6
	360

	5
	网络线缆
	　
	2
	箱
	　
	570
	1140

	6
	模块
	　
	10
	支
	　
	15
	150

	7
	辅材
	SMB-S1026E 
	1
	批
	　
	600
	600

	8
	人工
	　
	1
	批
	　
	12500
	12500

	9
	税金
	9%
	1
	批
	　
	1890
	1890

	　
	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	22890

	其他部分

	1
	机柜隔板
	　
	20
	块
	　
	90
	1800

	2
	铝合金地槽
	　
	50
	米
	　
	15
	750

	3
	PVC线槽
	　
	100
	米
	　
	3
	300

	4
	交换机柜
	　
	7
	只
	　
	175
	1225

	5
	办公室整理人工辅材
	　
	1
	批
	　
	2000
	2000

	6
	税金
	　
	1
	批
	　
	546.75
	546.75

	　
	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	6621.75

	　
	总计
	　
	136462.55


第七章：售后及服务政策
1、保证所供合同产品符合本合同第二条及所提供的技术说明书之规定。
2、乙方对合同产品实行三年免费保修（电池组除外），保修期外，合同产品的维修，乙方按成本价格收费。
3、电池组一年现场包换
4、设备出现故障乙方提供2小时应答，24小时内赶赴现场维修
第 1 頁 共 12 頁           方案策劃人:李念林   2015-6-23

